GD-35KV声光验电器产品应用说明

声光验电器是一种通过检测流过验电器对地杂散电容中的电流，检验设备、线路是否带电的装置。

一、GD-35KV声光验电器功能与特点

　1.检测高压交流线路和设备上是否有工频电压。

2.声光报警，双重显示，确保工作安全。

　3.携带方便、灵敏度高、不受强电场干扰、具备全电路自检功能、待机时间长等。

二、GD-35KV使用与维护

（1）验电时必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋，并有专人监护。

（2）投入使用的GD-35KV必须是经电气试验合格的,必须定期试验，确保其性能良好。

（3）对线路的验电应逐相进行，对联络用的断路器或隔离开关或其他检修设备验电时，应在其进出线两侧各相分别验电。

（4）对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。

（5）GD-35KV验电时不可直接接触电气设备的带电部分。

（6）在电容器组上验电,应待其放电完毕后再进行。

（7）验电器应定期做绝缘耐压试验、启动试验。潮湿地方三个月，干燥地方半年。如发现该产品不可靠应停止使用。

　（8）雨天、雾天不得使用。

GD-35KV应存放在干燥、通风无腐蚀气体的场所。

尊敬的客户：  
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器](http://www.88770226.com/product/read/449.html)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/product/read/444.html)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/product/read/442.html)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/product/read/409.html)，[真空滤油机](http://www.88770226.com/product/read/484.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!