ZYJB-06六相微机继电保护测试仪特点及技术参数

ZYJB-06六相微机继电保护测试仪主要特点

1、该仪器具有标准的六相电流，六相电压同时输出，电流30A/相，电压125V/相。六相电流并联可达180A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验，也可对现代各种微机保护进行各种试验，特别是对变压器差动保护和备自投装置，试验更加方便和。

2、各种技术指标*达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。

3、单机独立运行，内置高性能工控机，酷睿2双核处理器，1G内存(DDR3)，固态硬盘8GB，能流畅运行完整Windows XP操作系统。

4、国内同行业首先采用进口拉丝不锈钢面板，采用8.4寸工控级触摸液晶屏，面板无需键盘鼠标，使得单机整体操作方便自如,经久耐用。

5、主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。

6、功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。

7、六相微机继电保护测试仪采用USB接口直接和PC机通讯，无须任何转接线，方便使用。

8、可连接笔记本电脑运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件，无须重新学习操作方法。

9、具备GPS同步试验功能。装置可内置GPS同步卡（选配）通过RS232口与PC机相连，实现两台测试仪异地进行同步对调试验。

10、配有独立直流辅助电压源输出，输出电压分别为110V（1A），220V（0.6A）。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。

11、具有软件自较准功能，避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度，从而大大提高了精度的稳定性。

ZYJB-06六相微机继电保护测试仪技术参数

1、交流电流源：

幅值范围：  6×（0-30A） 精度：±0.2%+2个字

六相电流并联输出zui大值： 180A

相电流长期允许工作值： 10A

功  率： 300VA/相

六相并联zui大功率： 900VA

六相并联zui大输出时允许工作时间：10s

频率范围： 0--1000Hz；  精度：0.001Hz

谐波次数： 2--20次；    相位： 0--360°； 精度：0.1°

2、直流电流源：

幅值：20A/相；  功率：300VA/相；  精度：±0.5%+2个字

3、交流电压源：

幅值范围 ：6 ×（0--125V）；   精度：±0.2%+2个字

线电压范围： 0--250V

相电压/线电压输出功率 ：70VA/100VA

频率范围：0--1000Hz；   精度：±0.1%

谐波次数： 2--20次

4、直流电压源：

相电压输出幅值：0--±150V；   精度：±0.5%+2个字

线电压输出幅值：0--±300V;

相电压/线电压输出功率：90VA/180VA

5、开关量端子:

开关量输入端子：8对

空 接 点： 1--20mA，110V 装置内部有源

电位翻转：0--6VDC为低电平

15--250VDC为高电平

开关量输出端子：4对，空接点，遮断容量：110V/2A，220V/1A。

6、时间测量范围:

范围  1ms~9999s;    测量精度  1ms

7、体积重量：

体积 470 (mm)×405 (mm)×185 (mm);   约20Kg

8、电   源：

AC220V±10%;   50Hz  1

- 本仪器有输出电压短路保护功能，任意一相电压对地短路都可以自动切断输出电压，确保设备使用的安全。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!