SRY6-5型风电用护套式管状电加热器应用特征

SRY6-5型风电用护套式电加热器是在外管内（碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管）装入电热丝，空地有些填满有杰出导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成，通过热处理技术（个甭管不需求），再加工成用户所需求的各种型状。它具有构造简略，热效率高，机械强度好，对恶劣的环境有杰出的适应性。它可用于各种液体和酸碱盐的加热，一起也适应低溶点的金属加热溶化。

管状加热器运用范围：适用于加热空气、油、水、化学介质、热压模，熔化盐、碱及低熔点合金等。具有热效率高、运用寿命长、机械强度高、装置便利、安全可靠等特点。

加热器别名：护套式管状电加热器，浸入式电加热器，浸入式电加热管，管状电加热器，管状电加热器元件，风道式电加热器，护套式电加热器，管状加热器，防爆加热器，电加热器，护套式管状电加热器，电加热管，防爆电加热器，不锈钢电加热管，浸入式管状电加热器, 法兰式电加热管,SRY2/SRY3/SRY4浸入式油加热器,管状电加热器,SRY6护套式加热器,单头电热管,陶瓷电加热器,履带加热器,管状电热元件,螺栓电加热器。

SRY6-5型风电用护套式电加热器结构与特点：

SRY6-4型、5型、6型、7型，电加热器护套管直径为108mm，壁厚为4mm无缝钢管，加热芯子采用三支电热管为一个加热体，接线装置护罩采用不绣钢保护，能有效地保护接线装置的安全。

由金属管、螺旋状电阻丝及导热性好、绝缘性好的电工级氧化镁粉，引起端子等组成，广泛用于液体，空气等加热，常见的有热水器，烤箱，咖啡壶等。

技术参数：

额定电压：      单相220V    三相380V

表面发热功率：4型5型≤1.8W/cm2    6型7型≤0.7W/cm2

传热温度：      ≤３００℃

工作介质：      矿物油

工作压力：      ≤0.8Mpa

加热器安装孔： ≥φ114mm

注：选用时应根据加热介质的实际情况及设备的安装尺寸，表面发热功率尽可能选用每平方厘米≤0.7W。接线时配电控制箱至电加热器应用合适的高温导线连。

SRY6护套型电加热一览表

| 型号规格 | SRY6-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 380/2KW | 0.8 | 1 | 1200 | 1120 |
| 380/4KW | 1.6 | 1.8 | 1200 | 1120 |
| 380/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
| 380/8KW | 2.8 | 3.5 | 1370 | 1300 |

| 型号规格 | SRY6-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 220/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
| 22021KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
| 220/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
| 220/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 220/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
| 220/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
| 220/8KW | 2.8 | 2 | 1370 | 1300 |

| 型号规格 | SRY6-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 380/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
| 380/2KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
| 380/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
| 380/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 380/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |

加热器的注意事项
1、元件允许在下列条件下工作:
A．空气相对湿度不大于95%，无爆炸性和腐蚀性气体。（防爆加热器除外）
B．工作电压应不大于额定值的1.1倍，外壳应有效接地。
C．绝缘电阻≥1MΩ 介电强度:2KV/1min。
2、电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内，严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时，应及时清除干净再用，以免影晌散热而缩短使用寿命。
3、加热易熔金属或固态硝盐、碱、沥清、石腊等时，应先降低使用电压，待介质熔化后，才能升至额定电压。
4、加热空气时元件应交叉均匀排列，使元件有良好的散热条件，使流过的空气能充分加热。
5、加热硝盐时应考虑安全措施，预防爆炸事故。
6、接线部分应放在保温层外面，避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触;引接线应能*承受接线部分的温度及加热负载，接线螺丝紧固时应避免用力过猛。
7、元件应存放在干燥处，若因*放置绝缘电阻低于1MΩ时，可在200℃左右的烘箱中干燥，或降低电压通电加热，直至恢复绝缘电阻。
8、电热管出线端的氧化镁粉，在使用场所避免受到污染物与水分渗入，防止漏电事故的发生。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!