HBR800无线核相仪产品技术指标

无线高压核相仪又名全智能无线高压语音核相仪、无线高压核相器，简称核相仪或核相器，由无线接收器、探测器、伸缩绝缘杆等组成。接收器采用3.5寸真彩液晶屏，同屏显示核相结果、相位、电压、频率、向量图指示，有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示，清晰直观。空旷地面核相距离可达160m远，能对1V～550kV的电压线路全智能核相，其中35kV及以下的裸导线可以直接接触核相，35kV以上的裸导线采用非接触式核相，非接触核相是将探测器逐渐靠近被测导线，当感应到电场信号时就可以完成核相，这样无需直接接触高压导线，更加安全！本核相仪同时具有高压验电器、高压相位表、高压相序表的功能，可以用于验电、相序测试，变压器组别判断等。

低压核相：对开关柜、环网柜、中置柜的二次带电指示器进行核相应特别提示：二次带电指示器上核相属于低电压核相，一般电压都低于100V，由于电压太低，为了保证核相的准确性，此时可使用弹簧式辅助测试线，弹簧式辅助测试线的鳄鱼夹夹在地线上，弹簧式辅助测试线圆孔端插入采集器的充电孔位，采集器前端探针再插入带电指示器的核相孔内进行核相。当导线电压高于100V禁止使用弹簧式辅助测试线。

产品技术指标

功    能	高低压无线语音核相、频率、相位、相序、验电测试

电    源	接收器： DC 7.4V 3000mAh可充锂电池

探测器： DC 3.7V 1200mAh可充锂电池

USB充电接口，连续工作约10小时

传输方式	315MHz、433MHz无线传输

核相距离	最大约160m

显示模式	3.5寸真彩液晶屏显示

量    程	核相电压等级：AC 1V～550kV

相位：0.0°～360.0°

电压：1kV～35kV

频率：45Hz～75Hz

分 辨 率	0.1°；0.1Hz；1V

精    度(23℃±5℃，80%RH以下)	相位：≤±10°

电压：±15%±5dgt（1kV～35kV，高压架空线路，其它应用误差±25%±5dgt）

频率：≤±2Hz

相别定性	同相:－30°～30°；异相: 90°～150°和210°～270°

语音功能	同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能

绝缘杆尺寸	拉伸后长约3m；收缩后长约0.6m

数据存储	9999组

核相方式	接触核相：35kV以下裸导线，或220kV以下有安全绝缘外皮的导线可直接接触核相。(带绝缘杆操作)

非接触核相：35kV以上裸导线，或110kV以上线路采用非接触核相，逐渐靠近该导线。(带绝缘杆操作)

辅助接地线测量：低于100V时，如果测量结果不稳定，则需要使用辅助接地线与接地点相连接,增强信号

验电指示	探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声

换    档	自动换档

采样速率	2次/秒

仪表尺寸	探测器：长宽厚145mm×60mm×50mm

接收器：长宽厚207mm×101mm×45mm

背光控制	按上下箭头键调整背光亮度

感应强度控制	根据感应的电场强不同，探测器能自动控制放大倍数，便于排线密集场所核相

数据保持	测试模式下按HOLD键保持数据，再按HOLD键取消保持

退出功能	按ESC键退出当前功能界面，返回上级目录

数据查阅	按ENTER进入数据查阅模式后，按箭头键翻阅所存数据

无信号指示	当接收器没有收到发射信号时动态显示“----”符号

自动关机	开机约15分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗

电池电压	当电池电量不足时：

探测器：电源指示灯慢闪，提醒充电；

接收端：电池电压低符号显示，提醒充电

额定电流	探测器：35mA max；接收器：300mA max

仪表质量	探测器：342g(含电池)

接收器：450g(含电池)

绝缘杆：0.5 kg(1根)

总质量：5.61kg(含仪表箱)

工作温湿度	-10℃～40℃；80%Rh以下

存放温湿度	-10℃～60℃；70%Rh以下

干    扰	无特强电磁场；无433MHz 、315MHz同频干扰

绝缘强度	绝缘杆：AC 110kV/rms(绝缘杆全部拉伸后，两端之间)

探测器：2000V/rms(外壳两端之间)

接收器：2000V/rms(外壳两端之间)

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！