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交直流高压试验变压器工作原理：
为单相变压器，联结组标号I.I.用二频220V（10KVA以上为380V）电源接入系列操作箱（台），经操作箱内自耦调压器（50KVA以上调压器外附）调节至0-200V（或0-400V）

电压输出至TQSB试验变压器的初级绕组，根据电磁感应原理，在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。
1、单台的工作原理图见图3
2、单台   工作原理图见图4，图中高压套管中装有高压硅堆，串接在高压回路中作半波整流，以获得直流高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时，可获得工频高电压，作为交流输出状态，取消短路杆时，作为直流输出状态。
3、三台试验变压器串级获得更高电压的结线原理图   5。串级高压试验变压器有很大的*性，因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成，单台试验变压器输出电压容量小，电压低、重量轻、便于运输和安装，它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用，又可分开成几套单台试验变压器单独使用。整套装置投资小，经济实惠。图5中，在*级和第二级的每个单无试验变压器中都有一个励磁绕组A1、C2和A2、C2。在三台串级试验变压器基本原理图中，低压电源加在试验变压器I的；初级组a1×1组，单台试验变压I、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组A1、C1给第三级试验I Ⅱ的初级绕组供电。第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器I Ⅱ的初级绕组供电。第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅱ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上，氢箱体对地是绝缘的，试验变压器I的箱体是接地的。这样*级、第二级、第三试验变压器对地的额定输出电压分别为1V、2V、3V、其额定容量分别为3P、2P、1P。

TQSB试验变压器高压套管中的高压硅堆未画出，其原理与上图相同。

使用方法：
1、TQSB试验变做被试品的工频耐压试验使用接线原理图见图6。
图中：R1-限流电阻 FYQ-阻容分压器 RF-球间隙保护电阻 G-球间隙   Cx-被试品
注：高压尾必须可靠接地。

工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在  100-300MA时，可取0.5-1Ω/V（试验电压）；高压侧额定输出电流为1A以上时，可取1Ω/V（试验电压）。常用水电阴作为限流电阻，管于长度可按150KV/m考虑，管子和粗细应具有足够的热容量（水阻液配制方法：用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阴值）。

球间隙及保护电阻：当电压超过球间隙整定值时（一般取试验电压的110％-120％）球间隙放电，对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按1Ω/V（试验电压）选取。

在工频耐压试验中，低压侧测量电压（仪表电压）不是非常准确的，其原因是由于试验变压器存在着漏抗，在这上个漏抗上必然存在着压降或容升，使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。工频耐压试验时，被试品上的电压高于试验变压器的输出电压，也就是所谓容升现象。感应耐压试验时。试验变压器的漏抗必须存在着压降。为了准确测量被试品上所施加电压，因此常在高压侧接入RCF阻容分压器来测量电压（见图6）。

工频耐压试验操作注意事项
（1）试验人员应做好分工，明确相互间办法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。
（2）被试品应清扫干净，并干燥，以免损坏被试品和试验带来的误差。
（3）对丁大型试验，一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压，校对各种表计，调整间隙。
（4）升压速度不能太快，并必须防止突然加压。例如调压器不在零位的突然合闸，也不能突然切断电源，一般应在调压器降至零位时拉闸。
（5）当电压升至试验电压时，开始计时，到1min后，迅速降到1/3试验电压以下时，才能拉开电源。
（6）在升压或耐压试验过程，如发现下列不正常情况时，应立即降压，切断电源，停止试验并查明原因：①电压表指针摆动很大；②发现绝缘烧焦或冒烟；③被试品内有不正常的声音。
（7）耐压试验前后应测量绝缘电阻，检查绝缘情况。

TQSB试验变压器在做被试品的直流耐压或泄漏试验时接线原理图如图7。
注：此试验应先抽出短路杆“D”，图7中所示。
图：VD-高压硅堆    R1-限流电阻    C1-高压滤波电容
FYQ-阻容分压器    Cx-被试品    A-带保护微安表

泄露试验中限流电阻R1选择在额定输出电压时，输出端短路电电流不超过高压硅堆的zui大整流电流。如电压硅堆的zui大整流电流为100mA时用于60KV的试验装置中限流电阴按R1=60/0,1=600KΩ选择。限流电阻按R1=60/01=600KΩ选择，限流电阻应具有足够的容量和沿面放电距离。高压滤流电容C1一般选择在0.01-0.1HF,当被试品的电容量很大时，C1可省略不用。

泄漏试验的操作及注意事项
（1）试验前应先检查被试品是否停电，接地放电，一切对外连线是否擦净。要严防将试验电压加到人工作部位上去。
（2）接好试验装置的接线后，应复查无误后才可加压。应特别注意检查高压设备及引线与地与操作人员的安全距离，被试品的外壳是否可靠接地，要按安全规程中所规定的内容进行试验。
（3）对于大电容量设备应缓慢升压，防止被试品的充电电流烧坏微安表。必要时应分级加压，分别读取各级电压下微安表的稳定读数。
（4）试验过程，应密切监视被试品、试验装置、微安表，一旦发生击穿、闪烁等异常现象应立即降压，切断电源，并查明原因，详细记录。
（5）试验完毕，降压，切断电源后应将被试品及试验装置本身充分放电。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！
